采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整流变压器 | 2 | 见下表 |

注：

- 包含变压器的国内所有包装及运输（运输地点详见前附表“交货地点”）；

- 包含60人.天的海外支持。

- 关键点计划表

| 日期 | 关键点 |
| --- | --- |
| 2027.2 | 完成最终设计及生产设计，提交相关图纸及报告并批准（MRR） |
| 2027.7 | 完成第一台整流变压器生产及出厂试验，并提交报告给甲方，试验报告经ITER批准后，将第一台整流变压器运抵甲方 |
| 2027.09 | 配合甲方进行变流器集成测试，测试结束后对第一台整流变压器完成符合海运要求的包装 |
| 2027.09 | 完成第二台整流变压器生产及出厂试验，并提交报告给甲方，试验报告经ITER批准 |
| 2028.1 | 对第二台整流变压器完成符合海运要求的包装，并运输至甲方指定国内港口 |
| 2030 | 法国现场验收试验得到ITER国际组织的认可并通过 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

整流变压器是实现极向场变流器电源交、直流变换的关键设备，将用于ITER国际热核聚变极向场线圈(PF)使用，使用场地位于距离法国南部马赛市100公里左右的ITER国际组织总部卡得拉舍小镇。

2.2、 工作条件

2.3、 技术性能指标要求

整流变压器的基本设计要求如下：

- 整流变压器由放在一个油箱中的两个移相30°的双绕组线圈组成；

- 在故障发生至交流断路器动作清除故障的4个电周期内（80ms)，变压器应能承受三相短路电流；

- 根据现场防火要求，应选择变压器油等级为K2或K3级；

- 必须考虑变压器的特征和非特征谐波电流的影响。

根据以上基本要求，目前整流变压器的基本设计参数和测试要求如下表所示。

表1   PF整流变压器设计参数

| 参数 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 变压器种类 |  | 极向场电源(PF) 整流变 |
| 数量（台数） |  | 2 |
| 适用标准 |  | IEC60076，IEC61378-1 |
| 结构型式 |  | 两个独立的绕组放置于同一个油箱中 |
| 额定功率 | 原边绕组 | 2×41 MVA |
|  | 阀边绕组 | 2×41 MVA |
| 额定电压 | 原边绕组 | 66 kV |
|  | 阀侧绕组 | 1.05 kV |
| 频率 |  | 50 Hz |
| 相数 |  | 3 |
| 在75℃下短路阻抗(基于额定容量) | 短路阻抗 | 16%±5% |
|  | 允许偏差 | 不超过两个独立绕组短路阻抗平均值的±2% |
| 绕组连接组别 |  | 延边三角形/三角形， 移相角±15° |
| 阀侧绕组连接形式 |  | 非同相逆并联 |
| 冷却方式 |  | KFAF |
| 变压器绝缘油 |  | K2或K3等级 |
| 空间尺寸 | 长×宽 | ≤ 10000 mm×5500 mm |
|  | 本体(不含套管)高度 | ≤ 4000 mm |
| 安装位置 |  | 户外 |
| 最高电压 (Um) |  | 72.5 kV |
| 额定雷电冲击电压(峰值) | 原边绕组 | 325 kV |
|  | 阀侧绕组 | 75 kV |
| 外施交流耐压试验 | 原边绕组 | 140 kV |
|  | 阀侧绕组 | 28 kV |
| 额定短时感应耐压 | 原边绕组 | 140 kV |
| 温升限值(K) | 油面温升 | 55 K |
|  | 绕组温升 | 65 K |
|  | 绕组热点温升 | 78 K |
|  | 铁芯表面温升 | 80 K |
|  | 油箱表面及结构件表面温升 | 75 K |
| 空载损耗 | 额定功率条件下 | ≤50 kW |
| 负载损耗 |  | ≤580 kW |
| 谐波损耗 |  | ≤90 kW |
| 辅助设备损耗 | 泵和风机 | ≤30 kW |
| 短路峰值电流/持续时间 | 阀侧绕组 | 350 kA/250 ms |
| 噪声要求 | 最大声压, 距本体2m处 | ≤75 dB(A) |
| 使用寿命，年 |  | ≥20 |